## Sheet1
房间位置 | 电箱编号 | 设备名称 | 单机功率kw | 线相 | 台数 | 合计 | 总功率kw | 备注 | CDA要求 |  | 工艺气体 | 真空要求 | 冷却水 | 地面要求t/m2 | 排风 | 层高要求
负极搅拌间 |  | 负极搅拌机20L | 10 | 三相 | 1 | 10 | 16 |  | 5-7kg/cm2 | 100L/min |  | 负0.098mpa | 需要
负极搅拌间 |  | 负极搅拌机5L | 5 | 三相 | 1 | 5 |  |  | 5-7kg/cm2 | 100L/min |  |  | 需要
负极搅拌间 |  | 办公插座 | 0.5 | 单相 | 2 | 1
正极搅拌间 |  | 正极搅拌机20L | 10 | 三相 | 1 | 10 | 16 |  | 5-7kg/cm2 | 100L/min |  | 负0.098mpa | 需要
正极搅拌间 |  | 正极搅拌机5L | 5 | 三相 | 1 | 5 |  |  | 5-7kg/cm2 | 100L/min |  |  | 需要
正极搅拌间 |  | 办公插座 | 0.5 | 单相 | 2 | 1
涂布机 |  | 涂布机 | 80 | 三相 | 1 | 80 | 81 |  | 5kg/cm2 | 0.5m³/h
机头 |  | 机头办公插座 | 0.5 | 单相 | 1 | 0.5
机尾 |  | 机尾办公插座 | 0.5 | 单相 | 1 | 0.5 |  |  | 5kg/cm2
5kg/cm2
装配车间 |  | 辊压机 | 13 | 三相 | 1 | 13 | 77.5 |  | >0.6-0.8mpa | 0.4m³/min |  |  |  | 15吨
装配车间 |  | 模切机 | 5.5 | 三相 | 1 | 5.5 |  |  | 0.4-0.7mpa | 120L/Min
装配车间 |  | 叠片机 | 2 | 单相 | 1 | 2 |  |  | 0.5～0.7Mpa） | 100L/min
装配车间 |  | 超声波焊机 | 3 | 单相 | 1 | 3 |  |  | 0.2-0.8MPA
装配车间 |  | 手套箱预留 | 4 | 单相 | 1 | 4 |  |  | >0.6-0.8mpa | 0.4m³/min |  |  |  |  | 需要排风管
装配车间 |  | 顶侧封 | 2 | 单相 | 1 | 2 |  |  | 0.5～0.7Mpa） | 100L/min
装配车间 |  | 二封机 | 2 | 单相 | 1 | 2 |  |  | 0.5～0.7Mpa） | 100L/min |  | 负0.098mpa
装配车间 |  | 设备预留 | 3 | 三相 | 3 | 9 |  |  | >0.6-0.8mpa | 0.4m³/min
装配车间 |  | 预留设备插座 | 2 | 单相 | 6 | 12
装配车间 |  | 烘箱 | 10 | 三相 | 2 | 20 |  |  | >0.6-0.8mpa | 0.4m³/min |  |  |  |  | 需要排风罩
装配车间 |  |  |  | 单相 | 1 | 0
装配车间 |  | 办公插座 | 0.5 | 单相 | 10 | 5
焙烧间 |  | 管式炉OTF-1200X | 3 | 单相 | 3 | 9 | 48.5 |  |  |  | 氮气、氩气、 氧气、氩氢气 |  |  |  | 需要排风罩
焙烧间 |  | 小型箱式炉—KSL-1200X-J | 2.5 | 单相 | 3 | 7.5 |  |  |  |  | 氮气、氩气、 氧气、氩氢气 |  |  |  | 需要排风罩
焙烧间 |  | 大型箱式炉KSL-1100X-L | 7.5 | 单相 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 氮气、氩气、 氧气、氩氢气 |  |  |  | 需要排风罩
焙烧间 |  | 旋转炉OTF-1200X-4-R-II-AF | 2.5 | 单相 | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 氮气、氩气、 氧气、氩氢气 |  |  |  | 需要排风罩
焙烧间 |  | 箱式气氛炉KSL-1700X-GS | 7 | 单相 | 2 | 14 |  |  |  |  | 氮气、氩气、 氧气、氩氢气 |  |  |  | 需要排风罩
焙烧间 |  | 烘箱 | 3 | 单相 | 1 | 3 | [8 empty] | 需要排风罩
焙烧间 |  | 设备预留 | 2 | 单相 | 2 | 4
焙烧间 |  | 办公插座 | 0.5 | 单相 | 2 | 1
机房设备区 |  | 滴露点除湿机组 | 100 | 三相 | 1 | 100 | 122.5
机房设备区 |  | 真空泵 | 5 | 三相 | 1 | 5
机房设备区 |  | 热干机 | 2 | 三相 | 1 | 2
机房设备区 |  | 干燥机 | 3 | 三相 | 1 | 3
机房设备区 |  | 空压机 | 12 | 三相 | 1 | 12
机房设备区 |  | 办公插座 | 0.5 | 单相 | 1 | 0.5
楼顶设备 |  | AMP回收机 | 10 | 三相 | 1 | 10 | 120.5
楼顶设备 |  | 风冷模组模块机 | 100 | 三相 | 1 | 100 |  | 净化工程商确定功率
楼顶设备 |  | 冷冻水循环水泵 | 10 | 三相 | 1 | 10 |  | 净化工程商确定功率
楼顶设备 |  | 电柜内插座 | 0.5 | 单相 | 1 | 0.5
车间照明 |  | 照明灯 | 0.1 | 单相 | 40 | 4 | 5
应急照明 |  | 应急灯 | 0.1 | 单相 | 10 | 1
动力房二级配电柜总负荷用电
由工程商根据以上设备功率表确定
[5 empty] | 合计 | 0
其他要求：总配电箱加装智能功率表及预留电源紧急切除装置